## Slide 1
Обзор характерных замечаний по разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», возникающих в ходе экспертизы проектной документации
ЯНАЛОВ РУСТАМ ГЕННАДЬЕВИЧ

## Slide 2
СОСТАВ НАПРАВЛЯЕМЫХ ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2
Chart: 
| ПБ | ПЗУ | СЭ | ВК | КР | ОВ | АР | ООС | СЭБ | ПОС | Иные
% замечаний | 23 | 17 | 17 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4

## Slide 3
ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
3
КПП
ДЭС
КНС
ТП

## Slide 4
ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ
4
До АЗС и пожароопасных объектов
(табл.12-15, 17-20 ФЗ №123)
До иных объектов на смежной территории
(СП 4.13130.2013*)
До границ лесных насаждений
(СП 4.13130.2013*)

## Slide 5
НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПОДЪЕЗДЫ ПТ
5
Выбор источника НППВ (ст. 68, 99 ФЗ №123)
Количество ПГ, места установки ПГ
Тип сетей с ПГ, гарантированный напор
Расстояние от ПГ до здания 200 м по дорогам
Соответствие решений сведениям в ИОС2
Число продольных сторон подъезда ПТ к зданию
Расстояния от подъездов для ПТ до стен здания
Соответствие ширины проездов для ПТ
Соответствие решений сведениям в ПЗУ
Соответствие разворотных площадок 15х15 м
Сквозные проходы в здании и сквозные проезды к ПГ

## Slide 6
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕЗДАМ, ПОДЪЕЗДАМ
6
ОТЧЁТ
по анализу пожарных проездов, подъездов
и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны
(письмо МЧС России от 5 марта 2024 года № 43-1307-19)

## Slide 7
КОНСТРУКТИВНЫЕ, ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
7
Обоснование решений по системам ППЗ:
АПТ, СПС, СОУЭ, ВПВ, ПДЗ
Противопожарные расстояния
Наружное п/п водоснабжение
Этажность, количество этажей
Площадь пожарного отсека
Планировочные решения, эвакуация
Разделение на отсеки
Разделение на секции
Выделение помещений
Ширина эвакуационных выходов
Протяженность путей эвакуации
Тип лестниц
Внутренняя отделка
Определение класса функциональной пожарной опасности здания Ф1-Ф5,
для зданий КФПО Ф5 определение категории
(ст.6.1, 26, 27, 32 ФЗ №123, п.4.2 СП 4.13130.2013*, СП 12.13130.2009)
Степень огнестойкости
Класс конструктивной пожарной опасности
Пожарно-техническая высота
Конструктивные решения:
Пределы огнестойкости конструкций, противопожарных преград
Классы пожарной опасности конструкций

## Slide 8
Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |  | 
 | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток | 
 |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц
I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60
II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60
III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45
IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15
V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
8
Таблица 21 ФЗ №123
Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание (п.п.3.12, 3.13, 5.4.2 СП 4.13130.2013*, п.3.1 ГОСТ 30247.1-94)
стены
колонны
фермы
элементы бесчердачных покрытий
(балки, ригели, плиты, настилы)
связи
диафрагмы жесткости
элементы перекрытий
НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
несущие конструкции (конструкции, воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе нагрузку от других частей зданий), обеспечивающие общую прочность и пространственную устойчивость здания, а также предотвращающие прогрессирующее (лавинообразное) разрушение его конструкций за пределами очага пожара

## Slide 9
9
Предел огнестойкости, класс пожарной опасности
(ч. 9, 10 статьи 87 ФЗ №123)
Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной безопасности строительных конструкций |  |  |  | 
 | Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) | Наружные стены с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках
С0 | К0 | К0 | К0 | К0 | К0
С1 | К1 | К2 | К1 | К0 | К0
С2 | К3 | К3 | К2 | К1 | К1
С3 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | К1 | К3
Таблица 21
Таблица 22
Таблица 23
Иные требования, предъявляемые НД по ПБ,
к конструкциям с нормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности
стандартные
испытания
расчетно-
аналитический метод
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## Slide 10
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ
10
Из помещений любого другого этажа:
непосредственно на ЛК;
непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа;
в коридор, ведущий на ЛК или на лестницу 3-го типа;
в холл (рекр. площадку), фойе, имеющие выход на ЛК или на лестницу 3-го типа;
на эксплуатируемую кровлю или участок кровли, ведущий на ЛК или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор;
на лестницу 2-го типа, при условии ее соответствия
Наружу из помещений 1-го,
подвального, цокольного этажа:
      непосредственно;
    через коридор;
    через вестибюль (фойе);
    через лестничную клетку;
    через коридор и вестибюль (фойе);
    через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку
Эвакуационные пути не должны включать участки:
указанные в ч.14 статьи 89 ФЗ №123
через часть здания иного класса ФПО, разделенную п/п преградами (п.4.2.6 СП 1.13130.2020)
через разгрузочные зоны (п.4.2.3 СП 1.13130.2020)
через ворота, при их несоответствии п.4.2.3 СП 1.13130.2020
в соседнее помещение на этаже, обеспеченное эвакуационными выходами по п.1, 2 ч.3 ст.89 ФЗ №123

## Slide 11
ВЫДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ
11
Высота здания ≥ 28 м | Высота здания < 28 м | 
(R)EI(W) 45 | I - III с.о. | IV с.о.
 | (R)EI(W) 30 | (R)EI(W) 15
Суммарная площадь светопрозрачных проемов < 25 % от площади перегородки помещения, в ином случае заполнение противопожарное с пределом огнестойкости не ниже перегородки
Заполнение проемов не открывающееся (кроме дверей)
Отсутствие незаполненных открытых проемов
Класс пожарной опасности К0, светопропускающие элементы НГ
Примыкание к глухим участкам наружных стен
Возведение от пола до перекрытия (покрытия)
Общие требования к стенам и перегородкам
(п.5.2.7 СП 2.13130.2020, п.7.1.11 СП 1.13130.2020)
Предел огнестойкости перегородки
При открывающемся заполнении проема (кроме двери), или открытом проеме, предусмотреть шторы, автоматически закрывающие проем при пожаре, с пределом огнестойкости не ниже перегородки, при этом, помещение должно быть обеспечено эвакуационным выходом

## Slide 12
ШИРИНА ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ, ШИРИНА МАРШЕЙ
12
Требуемые размеры в свету (минимальное расстояние между выступающими конструкциями в проекции).
Ширина выхода определяется через активные полотна.
Для дверей с 2-мя активными полонами - последовательное закрывание полотен.
Параметры ширины ПЭВ и выходов возможно обосновать расчетом риска, перечисляя все отступления, которые учтены в расчете.
Ширина лестничного марша - расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы (если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет ведется от края ступени).
Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее 2-х эвакуационных выходов, то для всех помещений, должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к 2-м) эвакуационным выходам.

## Slide 13
ЗАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
13
D
L ≥ 0,5D
Рассредоточенность выходов:
Минимальное расстояние между близкими гранями наиболее удаленных выходов – не менее половины максимальной диагонали помещения.
(п.4.2.16 СП 1.13130.2020)
Общая требуемая ширина эвакуационных выходов из зала без мест для зрителей – по числу эвакуирующихся по таблице 7
не менее 1,2 м при вместимости ≥ 50 чел.
суммарная требуемая ширина всех выходов должна обеспечиваться без учета любого одного из них (исключив наиболее широкий).
(п.п.7.1.6, 4.2.17 СП 1.13130.2020)
Залы с местами для зрителей:
Расчет времени эвакуации из зала, со сцены и из здания
Выходы через различные участки ПЭВ (не менее 2-х)
(п.п.7.3.4, 7.3.5 СП 1.13130.2020)
Наибольшее расстояние от любой точки зала без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода – не более чем в таблице 5.
(п.7.1.4 СП 1.13130.2020)

## Slide 14
БЕЗОПАСНОСТЬ МГН ПРИ ПОЖАРЕ
14
Н2
Количество МГН на этаже по группам
(раздел 9 СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2020, задание на проектирование)
Количество ПБЗ на этаже, расчетная площадь ПБЗ
(раздел 9 СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2020, иной НД)
Тип ПБЗ (1-4), выделение, противодымная защита, обратная связь
(раздел 9 СП 1.13130.2020, иной НД)
Подтверждение обеспечения эвакуации МГН с этажа расчетом эвакуации или расчетом риска
(п.6.2.25 СП 59.13330.2020, ст.53 ФЗ №123)
Противодымная защита примыкающих коридоров
(ст.85 ФЗ №123, п.7.1 СП 7.13130.2013*)

## Slide 15
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ
15
Количество выходов на кровлю
Исполнение выходов на кровлю
Наличие ограждения кровли
Исполнение прохода в чердаке
Наличие лестниц на перепадах кровли
Исполнение лифтов для пожарных
Расчет категорий по СП 12.13130.2009
Отражение категорий помещений в ТЧ МПБ
Согласование категорий на планах разделов

## Slide 16
СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
16
Размещение извещателей, доступ
Защита от ложных срабатываний
Автоматизация систем ППЗ
Разделение на зоны контроля ПС
Защита пространств за потолками
Дублирование сигнала пожар в пож. охр.
Соответствие кабельных линий ГОСТ
Соответствие ИП классу зоны и группе
Исключение функций СПС кроме СППЗ
Соответствие электропитания
Тип СПС
Соответствие пожарного поста
Алгоритм решения о пожаре (А, В, С)
Количество ИП в помещении (миним.)
Соответствие сведениям в ИОС5 (СС)
Защищаемые помещения
Вывод сигналов на пожарный пост
Соответствие типа извещателей
Радиус зоны контроля ИП, высота уст.
Крепление кабельных линий
СПС

## Slide 17
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
17
Выполнение ст.54, 82 ФЗ №123
Реализация оповещения МГН
Соответствие кабельных линий ГОСТ
Крепление кабельных линий
Соответствие классу зоны и группе
Соответствие электропитания
Тип СОУЭ по таблице 2 СП 3.13130.2009
Набор элементов СОУЭ по таблице 1 СП 3.13130.2009
Управление СОУЭ с пожарного поста
Запуск СОУЭ от СПС, АПТ
Соответствие алгоритма запуска СОУЭ
Соответствие звукового и речевого оповещения требованиям СП 3.13130.2009
СОУЭ

## Slide 18
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
18
Высота компактной части струи
Диаметр клапана ПК, длина рукава
Диаметр выходного отверстия ствола
Требуемое давление у клапана ПК
Расчет потребного напора на насосе
Выполнение требований к насосным
Исполнение трубопроводов ВПВ
Подключение мобильной техники
Управление насосами, электропитание
Диктующее помещение, его высота
Вариант, конструктивное исполнение ПК
Количество ПК для расчета расхода
Места установки ПК, расстояния
Комплектация ПК, высота от пола
Источник водоснабжения, гарант. напор
Количество вводов водопровода
Исполнение пожарных шкафов с ПК
Орошение каждой точки от ПК
Расчетное гидростатическое давление
Тип ВПВ по классификации
ВПВ

## Slide 19
СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
19
Исполнение выброса продуктов горения
Возмещение в нижнюю часть
Перепад давления на дверях
Избыточное давление при подпоре
Автономный подпор в шахту лифта ПП
Последовательность включения ПДЗ
Управление элементами системы ПДЗ
Соответствие электропитания ПДЗ
Отключение общеобменной вентиляции
Принятие характеристик ПДЗ по расчету
Отрицательный дисбаланс ДУ
Перечень защищаемых помещений
Пределы огнестойкости п/п клапанов
Количество ДПУ в коридоре, помещении
Исполнение вентиляторов ПДЗ
Системы автономные для пож. отсеков
Пределы огнестойкости воздуховодов
Размещение вентиляторов ПДЗ
Выполнение требований к венткамерам
Высота размещения ДПУ
ПДЗ

## Slide 20
Пожарная безопасность обеспечена
при выполнении требований ФЗ №123
(ст.4, 6 ФЗ №123)
Выполнены требования нормативных документов ПБ
(п.1 ч.3 ФЗ №123)
Национальные стандарты, СП, а также иные документы ПБ
СТО и СТУ с требованиями ПБ
Выполнены требования СТО по ПБ
(приказ МЧС России №1161)
Пожарный риск не превышает допустимое значение
(ст.79, 93 ФЗ №123)
Выполнены требования СТУ по ПБ при отсутствии норм ПБ
(ч.2 ст.78 ФЗ №123; приказ МЧС России №710)
Исследования, расчеты и (или) испытания подтверждают обеспечение ПБ
Примерный перечень в письме МЧС России № 43-465-19
Приказ МЧС России №533
Приказ МЧС России №1140
УСЛОВИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПБ
20

## Slide 21
ugehmao@mail.ru
(3467) 33-11-81
exp86.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
platformaexpert.ru